## PEWIK wrzesień 2025
Bieżąca informacja PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. w spawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi WRZESIEŃ 2025
Wymagania wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi |  |  | wodociąg publiczny miasta Gdyni: | [5 empty] | wodoiągi publiczne:
Badany wskaźnik | Jednostka | Wartość dopuszczalna | Pogórze Obłuże Oksywie Babie Doły | Chylonia Cisowa Pustki Cisowskie Demptowo Leszczynki Grabówek Śródmieście | Redłowo Mały Kack Wz. Św. Maksymiliana Kamienna Góra | Orłowo | Karwiny Wielki Kack | Działki Leśne Witomino Dąbrowa Chwarzno Wiczlino | RUMIA | REDA | WEJHEROWO | gmina WEJHEROWO Bolszewo Gościcino Orle | gmina KOSAKOWO Kazimierz Pogórze Wieś Dębogórze Wybudowanie
data poboru próby wody: |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-10 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025-09-02 | 2025-09-24 | 2025-09-23 | 2025-09-03 | 2025-09-16 | 2025-09-10 | 2025-09-23
Barwa | mg Pt/dm3 | akceptowalna* | 3 | 9 | 5 | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | 3 | 4 | 12
Amoniak | mg/dm3 | 0.5 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Bakterie grupy coli/100ml |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Paciorkowiec kałowy/100ml |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bakterie Escherichia coli/100ml |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Smak | TFN akceptowalny* |  | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | < 1 | <1 | <1 | <1
Zapach | TON akceptowalny* |  | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | < 1 | <1 | <1 | <1
Mangan | µg/dm3 | 50 | <10 | 13 | 18 | 12 | <1 | <10 | 15 | <1,0 | <10 | <10 | 15
Mętność | NTU | akceptowalna* | <0,30 | 0.37 | <0,30 | <0,30 | <0,30 | <0,30 | 0.42 | <0,30 | <0,30 | <0,30 | 0.9
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2OC po 72h w1ml |  | b.n.z. | nie wykryto | 3 | 1 | 3 | nie wykryto | nie wykryto | 1 | nie wykryto | 1 | nie wykryto | nie wykryto
Odczyn pH |  | 6,5-9,5 | 7,4 | 7.2 | 7.4 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 7.9 | 7.7 | 7.4
Przewodność elektryczna | µS/cm | 2500 | 438 | 580 | 437 | 462 | 338 | 397 | 589 | 594 | 345 | 450 | 591
Twardość ogólna | mgCaCO3 /dm3 | 60-500 | 211 | 276 | 206 | 217 | 162 | 189 | 278 | 278 | 169 | 225 | 279
| stopnie niemieckie dGH | 3-28 | 12 | 15 | 12 | 12 | 9 | 11 | 16 | 16 | 9 | 13 | 16
Żelazo | µg/dm3 | 200 | <30 | <30 | 74 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | 36
* bez nieprwawidłowych zmian i akceptowanly przez konsumentów
TFN < 1 brak obcego smaku w wodzie.
TON < 1 brak obcego zapachu w wodzie