## PEWIK sierpień 2026
Bieżąca informacja PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. w spawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi SIERPIEŃ 2026
Wymagania wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 22 maja 2026r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi |  |  | wodociąg publiczny miasta Gdyni: | [5 empty] | wodoiągi publiczne:
Badany wskaźnik | Jednostka | Wartość dopuszczalna | Pogórze Obłuże Oksywie Babie Doły | Chylonia Cisowa Pustki Cisowskie Demptowo Leszczynki Grabówek Śródmieście | Redłowo Mały Kack Wz. Św. Maksymiliana Kamienna Góra | Orłowo | Karwiny Wielki Kack | Działki Leśne Witomino Dąbrowa Chwarzno Wiczlino | miasto RUMIA | miasto REDA | miasto WEJHEROWO | gmina WEJHEROWO Bolszewo Gościcino Orle | gmina KOSAKOWO Kazimierz | gmina KOSAKOWO Pogórze Dębogórze Wybudowanie
data poboru próby wody: |  |  | 2026-08-25 02:00 | 2026-08-06 02:00 | 2026-08-17 02:00 | 2026-08-05 02:00 | 2026-08-19 02:00 | 2026-08-03 02:00 | 2026-08-05 02:00 | 2026-08-10 02:00 | 2026-08-18 02:00 | 2026-08-10 02:00 | 2026-07-15 | 2026-08-18 02:00
Barwa | mg Pt/dm3 | akceptowalna* | 4 | 13 | 4 | 3 | 3 | 4 | 14 | 15 | 4 | 4 | 12 | 4
Smak | TFN akceptowalny* |  | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1
Zapach | TON akceptowalny* |  | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1
Mętność | NTU | akceptowalna* | <0,30 | 0.73 | <0,30 | <0,30 | <0,30 | <0,30 | 0.44 | 0.93 | <0,30 | <0,30 | 0.49 | <0,30
Odczyn pH |  | 6,5-9,5 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 7.4 | 7.4 | 7.9 | 7.8 | 7.4 | 7.5
Przewodność elektryczna | µS/cm | 2500 | 451 | 577 | 532 | 513 | 343 | 395 | 596 | 590 | 359 | 456 | 589 | 442
Żelazo | µg/dm3 | 200 | <30 | 75 | <30 | <30 | <30 | <30 | 57 | 114 | <30 | <30 | 53 | <10
Mangan | µg/dm3 | 50 | <10 | 16 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | 12 | <10 | <10 | <10 | <1,0
Twardość ogólna | mgCaCO3 /dm3 | 60-500 | 212 | 280 | 187 | 231 | 172 | 183 | 280 | 280 | 175 | 225 | 284 | 213
| stopnie niemieckie dGH | 3-28 | 12 | 16 | 10 | 13 | 10 | 10 | 16 | 16 | 10 | 13 | 16 | 12
Bakterie grupy coli/100ml |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Paciorkowiec kałowy/100ml |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bakterie Escherichia coli/100ml |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2OC po 72h w1ml |  | b.n.z.** | nie wykryto | nie wykryto | nie wykryto | 1 | nie wykryto | nie wykryto | 1 | 2 | 2 | nie wykryto | nie wykryto | nie wykryto
* akceptowalne przez konsumentów i bez nieprwawidłowych zmian
** bez nieprwawidłowych zmian, zalecenie <100 jtk/1ml
TFN < 1 brak obcego smaku w wodzie.
TON < 1 brak obcego zapachu w wodzie

## sheet1
| rumia | reda | Sieradzka | Kolibki | Wielki Kack | Wiczlino | RmRumia | m Reda | Wejherowo | Brzozowa
|  | Gdynia, Szpital Św. Wincentego a Paulo, ul. W. Radtkego 1 | Gdynia, SM, ul. Norwida 4 | Gdynia, Przedszkole nr 5, ul. Miodowa 16 | Gdynia, Biuro OPEC, ul. Nałkowskiej 20 | Gdynia, Straż Pożarna, ul. Krzemowa 4 | Rumia, MDK, ul. Mickiewicza 19 | Reda, SPC PEWIK, ul. Sobieskiego | Wejherowo, NZOZ Kaszuby, ul. Pomorska 9 | Gowino, SPC PEWIK, ul. Grubby | gmina KOSAKOWO Kazimierz | gmina KOSAKOWO Pogórze Dębogórze Wybudowanie
| 2026-08-25 02:00 | 2026-08-06 02:00 | 2026-08-17 02:00 | 2026-08-05 02:00 | 2026-08-19 02:00 | 2026-08-03 02:00 | 2026-08-05 02:00 | 2026-08-10 02:00 | 2026-08-18 02:00 | 2026-08-10 02:00 | 2026-07-15 | 2026-08-18 02:00
Barwa - mg/l Pt - PN-EN ISO 7887:2012 Metoda C + Ap1:2015-06 | 4 | 13 | 4 | 3 | 3 | 4 | 14 | 15 | 4 | 4 | 12 | 4
L. progowa smaku TFN - - - PN-EN 1622:2006 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1
L. progowa zapachu TON - - - PN-EN 1622:2006 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1
Mętność - NTU - PN-EN ISO 7027-1:2016-09 | <0,30 | 0,73 | <0,30 | <0,30 | <0,30 | <0,30 | 0,44 | 0,93 | <0,30 | <0,30 | 0.49 | <0,30
pH - - - PN-EN ISO 10523:2012 | 7,5 | 7,4 | 7,5 | 7,5 | 7,7 | 7,7 | 7,4 | 7,4 | 7,9 | 7,8 | 7.4 | 7,5
Przewodność elektryczna właściwa - µS/cm - PN-EN 27888:1999 | 451 | 577 | 532 | 513 | 343 | 395 | 596 | 590 | 359 | 456 | 589 | 442
Żelazo ogólne - µg/l - PN-ISO 6332:2001+ Ap1:2016-06 | <30 | 75 | <30 | <30 | <30 | <30 | 57 | 114 | <30 | <30 | 53 | <10
Mangan - µg/l - TL-PB-15 wydanie 1 z dnia 25.09.2020 r. na podstawie testu odczynnikowego Macherey-Nagel nr 1-60 | <10 | 16 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | 12 | <10 | <10 | <10 | <1,0
Liczba bakterii grupy coli - jtk/100 ml - PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Liczba Escherichia coli - jtk/100 ml - PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Liczba enterokoków kałowych - jtk/100 ml - PN-EN ISO 7899-2:2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22⁰C po 72h - jtk/1 ml - PN-EN ISO 6222:2004 | nie wykryto | nie wykryto | nie wykryto | 1 | nie wykryto | nie wykryto | 1 | 2 | 2 | nie wykryto | nie wykryto | nie wykryto