## PEWIK wrzesien 2026
Bieżąca informacja PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. w spawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi WRZESIEŃ 2026
Wymagania wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 22 maja 2026r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi |  |  | wodociąg publiczny miasta Gdyni: | [5 empty] | wodoiągi publiczne:
Badany wskaźnik | Jednostka | Wartość dopuszczalna | Pogórze Obłuże Oksywie Babie Doły | Chylonia Cisowa Pustki Cisowskie Demptowo Leszczynki Grabówek Śródmieście | Redłowo Mały Kack Wz. Św. Maksymiliana Kamienna Góra | Orłowo | Karwiny Wielki Kack | Działki Leśne Witomino Dąbrowa Chwarzno Wiczlino | miasto RUMIA | miasto REDA | miasto WEJHEROWO | gmina WEJHEROWO Bolszewo Gościcino Orle | gmina KOSAKOWO Kazimierz | gmina KOSAKOWO Pogórze Dębogórze Wybudowanie
data poboru próby wody: |  |  | 2026-09-10 02:00 | 2026-09-16 02:00 | 2026-09-17 02:00 | 2026-09-15 02:00 | 2026-09-09 02:00 | 2026-09-15 02:00 | 2026-09-07 02:00 | 2026-09-22 02:00 | 2026-09-08 02:00 | 2026-09-15 02:00 | 2026-09-10 02:00 | 2026-09-28 02:00
Barwa | mg Pt/dm3 | akceptowalna* | 3 | 16 | 4 | 5 | 7 | 4 | 15 | 15 | 4 | 3 | 14 | 4
Smak | TFN akceptowalny* |  | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1
Zapach | TON akceptowalny* |  | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1
Mętność | NTU | akceptowalna* | 0.42 | 0.71 | <0,30 | <0,30 | 0.45 | <0,30 | 0.74 | 0.59 | <0,30 | <0,30 | 0.68 | <0,30
Odczyn pH |  | 6,5-9,5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.7 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 7.8 | 7.8 | 7.4 | 7.4
Przewodność elektryczna | µS/cm | 2500 | 450 | 593 | 488 | 494 | 343 | 400 | 585 | 588 | 357 | 360 | 588 | 460
Żelazo | µg/dm3 | 200 | 37 | 95 | <30 | <30 | <30 | <30 | 95 | 68 | <30 | <30 | 84 | <30
Mangan | µg/dm3 | 50 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | 18 | 18 | <10 | <10 | 16 | <10
Twardość ogólna | mgCaCO3 /dm3 | 60-500 | 220 | 272 | 220 | 238 | 166 | 189 | 277 | 282 | 176 | 177 | 279 | 213
| stopnie niemieckie dGH | 3-28 | 12 | 15 | 12 | 13 | 9 | 11 | 16 | 16 | 10 | 10 | 16 | 12
Bakterie grupy coli/100ml |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Paciorkowiec kałowy/100ml |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bakterie Escherichia coli/100ml |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2OC po 72h w1ml |  | b.n.z.** | nie wykryto | nie wykryto | nie wykryto | nie wykryto | 1 | 2 | 1 | 7 | nie wykryto | nie wykryto | 1 | nie wykryto
* akceptowalne przez konsumentów i bez nieprwawidłowych zmian
** bez nieprwawidłowych zmian, zalecenie <100 jtk/1ml
TFN < 1 brak obcego smaku w wodzie.
TON < 1 brak obcego zapachu w wodzie