## PEWIK maj 2026
Bieżąca informacja PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. w spawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi MAJ 2026
Wymagania wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi |  |  | wodociąg publiczny miasta Gdyni: | [5 empty] | wodoiągi publiczne:
Badany wskaźnik | Jednostka | Wartość dopuszczalna | Pogórze Obłuże Oksywie Babie Doły | Chylonia Cisowa Pustki Cisowskie Demptowo Leszczynki Grabówek Śródmieście | Redłowo Mały Kack Wz. Św. Maksymiliana Kamienna Góra | Orłowo | Karwiny Wielki Kack | Działki Leśne Witomino Dąbrowa Chwarzno Wiczlino | miasto RUMIA | miasto REDA | miasto WEJHEROWO | gmina WEJHEROWO Bolszewo Gościcino Orle | gmina KOSAKOWO Kazimierz | gmina KOSAKOWO Pogórze Wieś Dębogórze Wybudowanie
data poboru próby wody: |  |  | 2026-05-20 02:00 | 2026-05-20 02:00 | 2026-05-07 02:00 | 2026-05-14 02:00 | 2026-05-05 02:00 | 2026-05-12 02:00 | 2026-05-20 02:00 | 2026-05-05 02:00 | 2026-05-13 02:00 | 2026-05-14 | 2026-05-05 02:00 | 2026-05-07 02:00
Barwa | mg Pt/dm3 | akceptowalna* | 4 | 9 | 5 | 4 | 4 | 5 | 10 | 10 | 4 | 6 | 10 | 4
Smak | TFN akceptowalny* |  | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1
Zapach | TON akceptowalny* |  | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1
Bakterie grupy coli/100ml |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Paciorkowiec kałowy/100ml |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bakterie Escherichia coli/100ml |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mangan | µg/dm3 | 50 | 10 | <10 | <10 | <10 | <1,0 | <10 | 13 | 6,3 | <10 | <10 | 2,5 | <10
Mętność | NTU | akceptowalna* | <0,30 | 0,41 | <0,30 | <0,30 | <0,30 | <0,30 | <0,30 | 0.47 | <0,30 | <0,30 | <0,30 | <0,30
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2OC po 72h w1ml |  | b.n.z.** | nie wykryto | nie wykryto | 2 | nie wykryto | nie wykryto | nie wykryto | nie wykryto | 6 | 4 | 1 | 1 | nie wykryto
Odczyn pH |  | 6,5-9,5 | 7,6 | 7,4 | 7,5 | 7,5 | 7,6 | 7,6 | 7,4 | 7,4 | 7,9 | 7,8 | 7,4 | 7,5
Przewodność elektryczna | µS/cm | 2500 | 436 | 595 | 494 | 527 | 345 | 394 | 595 | 596 | 348 | 458 | 599 | 436
Żelazo | µg/dm3 | 200 | <30 | <30 | <30 | <30 | <10 | <30 | 61 | 175 | <30 | <30 | 25 | <30
Twardość ogólna | mgCaCO3 /dm3 | 60-500 | 212 | 273 | 201 | 231 | 168 | 188 | 281 | 284 | 181 | 229 | 284 | 211
| stopnie niemieckie dGH | 3-28 | 12 | 15 | 11 | 13 | 9 | 11 | 16 | 16 | 10 | 13 | 16 | 12
* bez nieprwawidłowych zmian i akceptowanly przez konsumentów
** bez nieprwawidłowych zmian, zalecenie <100 jtk/1ml
TFN < 1 brak obcego smaku w wodzie.
TON < 1 brak obcego zapachu w wodzie